
[image: image1.wmf] 


Obec Louka u Litvínova, Sokolovská 127
Roman Dub 
starosta obce
Dodatečné informace na akci „Rekonstrukce splaškové kanalizace – 
Louka u Litvínova“ – II.
1) Podle popisu řešení kanalizace uvedené v technické zprávě by mělo být předmětem dodávky 9 nových kanalizačních šachet, neboť kanalizační šachty Š9, Š10, Š11 a Š12 jsou popsány jako stávající. Ve výkresu podélného profilu kanalizace v PD je označena jako stávající pouze šachta Š12. Ve výkazu výměr je dále předepsáno ocenění 11 ks nových šachtových den, což je v rozporu s předloženou PD. Skladbě šachet dle výkresu podélného profilu kanalizace v PD následně ani neodpovídají další specifikace jednotlivých šachtových prvků (skruže včetně přechodových, prstence a poklopy) předepsaných ve VV.
Žádáme zadavatele o prověření a předložení opraveného VV se stanovením skutečně uvažovaných počtů kanalizačních šachet a jejich jednotlivých prvků.

2) Dle podélného profilu u Š1 – Š3 vychází povrch poklopu 86 – 96 cm od dna potrubí, což při minimální skladbě dno, konus, poklop vychází 60 + 60 + 17 = 137 cm.
Při skladbě dno, přechodová deska, poklop vychází 60 + 20 + 17 = 97 cm a u Š 1 dorovnat úpravou terénu.
Opraví zadavatel VV, nebo to bude řešeno jinak? 

3) V Technické zprávě se uvádí: V místech s komunikacemi, bude obnoven povrch těchto komunikací. Na základě přeměření skutečných výškových úrovní bylo nutno upravit výškové uložení stoky 1. Úprava vede k nižšímu krytí a tak bylo dohodnuto obetonování potrubí v úseku Š1 až Š4 na stoce 1 a po celé délce stoky 2.

V přiloženém VV chybí položka k obetonování potrubí včetně specifikace druhu betonu.

4) V Technické zprávě se uvádí: Stoka 2 Vede mezi šachtami Š2 a Š10 (stávající), dimenze DN 250, délka 38,83 m. 

Ve výkresu stavby s názvem: D.2.1.02 Situace stavby rev2 je uvedená STOKA 2  - WAWIN ACARO PP/DN 200. Žádáme o upřesnění dimenze.

Domníváme se, že ve VV položky č.36, 37 neobsahují dodávku materiálu. Dle metodiky ÚRS jsou pod kódy těchto položek uvedeny pouze montáže potrubí.
V Louce u Litvínova dne 2.2.2024

IČO: 00266043, bankovní spojení: KB pobočka Litvínova, č.ú.: 5722491/0100

Tel. 476744396, fax 476745238, e-mail: obec@loukaulitvinova.cz, www.loukaulitvinova.cz


_2147483647.doc
[image: image1.png]T

e A
NN “\;Vfﬂ”"ﬁ\\

Y

»és»\\s»,a








